INFORMACJA W SPRAWIE JAKOŚCI WODY

Z WODOCIĄGU PUBLICZNEGO JASTRZEBIE GM. LIPNO

W związku ze wzmożonym poborem wody z wodociągu publicznego Jastrzębie gmina Lipno stwierdzono nieznaczne przekroczenie norm fizykochemicznych w badanych próbkach wody w zakresie mętności, amonowego jonu, żelaza i manganu.

Zwiększona zawartość w wodzie w/w parametrów (w odniesieniu do poziomów referencyjnych zawartych w rozporządzeniu) nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzkiego, natomiast może posiadać zabarwienie, mętność oraz niepożądany smak, co jest uciążliwe i nieakceptowane przez Odbiorców.

Niezwłocznie zostały podjęte działania mające na celu doprowadzenie jakości wody do obowiązujących norm sanitarnych.

Zakres działań:

- przegląd i dokładne ustawienie urządzeń uzdatniających tj. odżelaziaczy i odmanganiaczy;

- sprawdzenie skuteczności procesu napowietrzania;

- płukanie urządzeń uzdatniających (filtrów);

- płukanie sieci wodociągowej, celem usunięcia osadów, a tym samym uzyskania dużej stabilności przepływającej wody oraz przywrócenie odpowiedniej drożność rur.

W dniu 12.06.2017 r. zlecono wykonanie badań próbek wody w zakresie przekroczonych parametrów.

Niezwłocznie po otrzymaniu wyników poinformujemy o stanie jakości wody.