PYTANIA  I  ODPOWIEDZI

Pytanie nr 1 -

Czy zamawiający uzna za równoważne studzienki z tworzywa sztucznego średnicy DN1000 i DN1200 jako równoważne do studzienek betonowych. Studzienki z tworzywa charakteryzują się odpornością na agresywne środowisko, są łatwiejsze w montażu i zapewniają całkowitą szczelność więc nadają się lepiej do stosowania w systemach kanalizacyjnych niż studzienki betonowe ?

Odp. Jeżeli proponowane studzienki z tworzywa sztucznego spełniają wszystkie poniższe wymogi:

- Studzienki o budowie segmentowej. Elementy składowe produkowane z polipropylenu (PP) metodą wtrysku, łączone na uszczelkę elastomerową.

- Odporność chemiczna kinety PP zgodna z wytycznymi ISO/TR 10358.

- Włazy żeliwne spełniają wymagania polskiej normy PN-EN 124.

- Stopnie włazowe studzienek spełniają wymagania polskiej normy PN-EN 13101.

- Uszczelki elastomerowe studzienek spełniają wymagania polskiej normy PN-EN 681-1. Odporność chemiczna uszczelek zgodna z wytycznymi ISO/TR 7620.

- Studzienki zgodne z polską normą PN-EN 13598-2.

- Maksymalna głębokość instalowania studzienek – 6 m.

- Dopuszczalny poziom zagłębienia w wodzie gruntowej – 5 m.

- Sztywność obwodowa pierścieniowych modułów wznoszących powyżej 4 kPa (SN4).

- Dostępne różne wysokości pierścieniowych modułów wznoszących, co umożliwia skonstruowanie studzienki o odpowiedniej wysokości.

- Możliwość regulacji wysokościowej studzienki poprzez skracanie pierścieniowych modułów wznoszących oraz stożka.

- Możliwość wykonywania dodatkowych podłączeń rur kanalizacyjnych o średnicach DN110, DN160 i DN200 przy pomocy wkładek „in-situ”, montowanych w pierścieniowych modułach wznoszących.

- Studzienki wyposażone w uszczelkę elastomerową uszczelniającą przestrzeń pomiędzy stożkiem a betonowym pierścieniem odciążającym.

- Właz z polipropylenu (PP) klasy A15 montowany bezpośrednio na stożku, do stosowania w terenach zielonych.

- Kineta wyposażona w króćce kielichowe umożliwiające bezpośrednie podłączenie rur gładkościennych oraz rur K2-Kan.

- Studzienka posiada użebrowanie zewnętrzne zabezpieczające przed wyporem wody gruntowej.

- Producent posiada certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001

to Zamawiający uzna je za równoważne.