Załącznik nr 6 do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„DOSTAWA OLEJU OPAŁOWEGO LEKKIEGO DO OBIEKTÓW GMINY LIPNO W SEZONIE GRZEWCZYM 2017/2018 i 2018/2019"

Przedmiotem zamówienia jest dostawa oleju opałowego lekkiego (kod CPV 09135100-5) o parametrach spełniających wymagania normy PN-C-96024 dla gatunku L-1.
Zamawiający informuje, że przy dostawie oleju opałowego stosuje prawo opcji, co oznacza, że podana ilość są wielkościami maksymalnymi, które należy przyjąć do obliczenia oferty cenowej. Gwarantowana ilość oleju opałowego która zostanie zamówiona i odebrana to 80% wartości wskazanej w opisie przedmiotu zamówienia
Olej opałowy musi spełniać określone wymogi jakościowe zgodne z normami PN-C-96024 i charakteryzować się następującymi parametrami:

WARTOŚĆ	JEDNOSTKA	ZAKRES	
		Min.	Max	
Gęstość w temperaturze 15°C	kg/m3	-	860	
Wartość opałowa	MJ/kg	42,6	-	
Temperatura zapłonu	°C	56,0	-	
Lekkość kinematyczna w temperaturze 20°C	mm2/s	-	6,000	
Skład frakcyjny:
-	do temperatury 250°C destyluje
-	do temperatury 350°C destyluje	%(V/V)	
-
85,0	
65,0
-	
Temperatura płynięcia	°C	-	- 20	
Pozostałość po koksowaniu (z 10% pozostałości destylacyjnej	%	-	0,30	
Zawartość siarki dla gatunku L-1	%	-	0,100	
Zawartość wody	Mg/kg	-	200	
Zawartość zanieczyszczeń stałych	Mg/kg	-	24,0	
Pozostałość po spopieleniu	%	-	0,010	
Stabilność oksydacyjna	g/m3	-	25	
Barwa 		czerwona	

Przyjmując olej na podstawie wskazań przepływomierza Zamawiający ma prawo żądać okazania świadectwa legalizacji licznika autocysterny o numerze zgodnym z numerem seryjnym licznika zainstalowanego na autocysternie, z której będzie dokonywany rozładunek oleju opałowego.
W dniu dostawy Wykonawca przedstawi dokument WZ, oraz wydruk cennika cen producenta z dnia, w którym następuje dostawa oleju opałowego do miejsca wskazanego przez Zamawiającego. Cennik powinien być podpisany przez pracownika Wykonawcy odpowiedzialnego za realizację zamówienia.
Dostawa oleju opałowego lekkiego ma spełniać wymogi określone w PN-C-96024 w ilości zamówionej przez Zamawiającego, do celów grzewczych w okresie do 15 maja 2019 roku. Dostawa będzie dokonana specjalistycznym pojazdem transportowym Wykonawcy wyposażonym w legalizowany układ do pomiaru ilości wydanego oleju opałowego. Przy dostawie Wykonawca przekaże Zamawiającemu orzeczenie laboratoryjne potwierdzające jakość dostarczonego oleju opałowego (certyfikat jakości). Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie przyjęcia dostarczonego oleju opałowego w przypadku braku wymaganych dokumentów. W przypadku dostawy oleju opałowego o niewłaściwych parametrach, co w znaczny sposób wpłynie na niewłaściwą pracę kotłów i ograniczy ich wydajność, Zamawiający przeprowadzi w trybie natychmiastowym badania w najbliższym, niezależnym laboratorium posiadającym uprawnienia do ich wykonywania. Jeżeli ich wyniki nie będą odpowiadały wymaganym normom i będą niezgodne z załączonym certyfikatem jakości, Wykonawca w trybie natychmiastowym dokona usunięcia niewłaściwego paliwa, czyszczenia zbiornika i ponownie zatankuje go paliwem spełniającym wymagane normy. Cała operacja od chwili złożenia reklamacji Wykonawcy do chwili ponownego zatankowania winna nie trwać dłużej niż 6 godzin, a jej koszty jak też koszty wykonania badań pokryje Wykonawca. Niezastosowanie się do powyższego uprawnia Zamawiającego do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym. Odbiór oleju opałowego odbywał się będzie przez osobę reprezentującą Zamawiającego, zgodnie z odczytem urządzeń pomiarowych posiadających aktualną legalizację zainstalowanych na jednostkach dostawczych Wykonawcy. Podstawą wzajemnych rozliczeń będzie ilość dostarczonego oleju opałowego określona w litrach. Określona przez Zamawiającego ilość oleju opałowego jest wartością szacunkową. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zakupu mniejszej ilości, co nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń.
Dostawy oleju będą realizowane sukcesywnie, etapami w terminach, ilościach i miejscach wyznaczonych przez pracowników poszczególnych wymienionych obiektów zgłoszonych telefonicznie z pięciodniowym wyprzedzeniem.
Dostawa będzie zrealizowana po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym na trzy dni przed dostawą w godzinach 8:00 - 16:00. Niedostosowanie się do wyznaczonych przez Zamawiającego godzin dostaw i przyjazd w godzinach, wcześniejszych lub późniejszych spowoduje przestój, za co Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności.
Przedmiot zamówienia obejmuje również transport oleju opałowego do miejsca przeznaczenia oraz za i wyładunek.
Dostawy oleju opałowego będą odbywać się przy rozliczeniu w temperaturze referencyjnej 15oC.